**Acta de reunión Comité de Emergencia**

Fecha: 29-05-2023

Tema: Análisis y evaluación de Informe emitido por IST sobre “riesgo de Incendio” del Establecimiento.

Durante la jornada se evalúa y analiza el informe emitido por IST sobre “Riesgo de incendio” del Establecimiento, en donde se indica que las zonas de mayor riesgo son:

1.- Sector Oeste cuenta con una gran presencia de zarzamoras.

2.- Sector entre respiratorio y transversal cuenta con cables sueltos.

3.- Pasillo patio lateral con gran cantidad de material clínico de clase de fuego A.

4.- Se evidencia sectores de bodega compresor y sala de gases clínicos no cuenta con equipos de extinción portátiles en su alrededor.

Y las recomendaciones que nos entrega IST son las siguientes:

1.- Se deberá dar cumplimiento a informes anteriores realizados por IST.

2.- Se deberá mejorar el orden y aseo en patio lateral.

3.- Se recomienda realizar simulacro en caso de fuga de gas GLP.

4.- Se deberá instruir al personal del CESFAM sobre los riesgos de sobrecargar instalaciones eléctricas.

5.- Instalar equipo de extinción portátil en sector bodega compresor y sala de gases clínicos.

6.- El presente informe tiene validez indefinida, siempre y cuando no cambien las condiciones de la evacuación al día 24 de abril de 2023.

Con respecto a estos puntos, se ha decidido adoptar las siguientes medidas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Plazo |
| Se solicitará a dueño de terreno oeste que pode zarzamoras. | Sebastián Martínez. | 06-06-2023 |
| Se canalizarán cables de internet que están sueltos en el área respiratoria. | Marcelo Vera y Hector Ávila | 06-06-2023 |
| Se consultará con respecto a retiro de residuos por parte de la empresa para despejar pasillo de patio lateral. | Sebastián Martínez | 06-06-2023 |
| Se solicitará a prestador de servicios externos que retire el material de construcción. | Sebastián Martínez | 02-06-2023 |
| Comprar base para extintor de sala de gases clínicos | Catherina García | 06-06-2023 |
| Instalar extintor en sala de gases clínicos. | Marcelo Vera | 16-06-2023 |
| Realizar instructivo con respecto a conductas y cuidados que debemos tener como funcionarios para la prevención de incendios. | Catherina García | 16-06-2023 |